产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州环形混凝土电杆产品

# 质量监督抽查实施细则

2026-01-01发布                                    2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州环形混凝土电杆产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取企业生产的同一型号的产品，优先抽取12m（含12m）以下G级至M级中最高荷载级别的产品。从受件批次中抽取10根电杆逐根进行外观质量及尺寸偏差检验，抽取2根进行力学性能检验。拟被抽查规格产品的抽样基数应不少于10根。

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1.

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 类别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | / | GB/T 4623-2014 |
| 1.1 | 表面裂缝 | A |  |
| 1.2 | 漏浆 | A |  |
| 1.3 | 局部碰伤 | B |  |
| 1.4 | 内、外表面露筋 | A |  |
| 1.5 | 内表面混凝土塌落 | A |  |
| 1.6 | 蜂窝 | A |  |
| 1.7 | 麻面、粘皮 | B |  |
| 2 | 尺寸偏差 | / |  |
| 2.1 | 杆长 | B |  |
| 2.2 | 壁厚 | B |  |
| 2.3 | 外径 | B |  |
| 2.4 | 保护层厚度 | A |  |
| 2.5 | 杆段弯曲度 | A |  |
| 2.6 | 杆底端部倾斜 | B |  |
| 3 | 力学性能 | A |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4623-2014  环形混凝土电杆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

外观质量和尺寸偏差按以下规定判定：

10根受检电杆（或组装杆单节最长杆段）中A类项目应全部合格；每项B类项目的超差不超过2根，B类项目的超差不超过2项，则判定该批产品的外观质量和尺寸偏差合格。

力学性能按以下规定判定：

- 抗裂、裂缝宽度、挠度和承载力检验弯矩检验，2根电杆均符合规定时，则判该批产品力学性能合格；

- 2根电杆中有1根不符合规定时，允许从同批产品中再抽取2根电杆进行复检。2根复检电杆复检结果如全部符合规定时，则剔除原不合格的1根，判该批产品力学性能合格；复检结果如仍有1根电杆不符合规定，则判该批产品力学性能不合格；

- 2根电杆都不符合规定时，不得复检，判该批产品力学性能不合格。

保护层厚度按以下规定判定：

- 被测的3点保护层，均符合规定时，则判该批产品保护层厚度合格；

- 3点中有1点不符合规定时，允许从同批产品中再抽取2根电杆进行复检。2根复检电杆复检结果如全部符合规定时，则剔除原不合格的1根，判该批产品保护层厚度合格；复检结果如仍有1根电杆不符合规定，则判该批产品保护层厚度不合格；

- 3点中有2点不符合规定时，不得复检，判该批产品保护层厚度不合格。

总判定：外观质量、尺寸偏差、力学性能均符合本细则要求时，则判定为未发现不合格。